Актуализация
схемы теплоснабжения
Саккуловского сельского поселения
на 2022 год

Содержание
Введение
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения
1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам
1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии
2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения
2.5 Радиус эффективного теплоснабжения
2.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии
2.7 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
2.8 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии
2.9 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
2.10 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
2.11 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей
2.12 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
2.13 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки
Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии
5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
5.4 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
5.5 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
5.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия  источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
5.7 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
5.8 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии (использование существующих резервов)
6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку
6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных
6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.
Раздел 8. Перспективные топливные балансы
8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива
8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении
Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения
9.4 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения
13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
13.4 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Введение
Актуализация схемы теплоснабжения Саккуловского сельского поселения выполнена во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 года 
№ 190 «О теплоснабжении». Закон устанавливает статус схемы теплоснабжения как документа, содержащего предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
Актуализация схемы теплоснабжения разработана на период до 2029 года.
Целью разработки схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрение энергосберегающих технологий.
Основанием для разработки схемы теплоснабжения являются:
- Федеральный закон от 27.07.2010 года №190 «О теплоснабжении»;
- Федеральный закон от 23.11.2009 года №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».
Раздел 1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения, городского округа, города федерального значения
1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам 
В состав Саккуловского сельского поселения входят семь населенных пунктов: поселок Саккулово, деревня Султаева, деревня Смольное, деревня Чишма, деревня Б. Таскино, деревня Шимаковка и деревня Этимганова.
Численность населения Саккуловского сельского поселения на 01.01.2021 год составляет 4664 человека.
Из всех населенных пунктов, входящих в состав поселения, только в поселке Саккулово имеется система централизованного теплоснабжения. 
В деревне Смольное установлена угольная котельная, которая отапливает местную школу.
Существующая отапливаемая площадь строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов, присоединенных к котельной, представлены в таблице 1.
Таблица 1 
№
п/п	Потребители	Площадь строительных фондов с учетом развития с 2021 по 2030 годы, м2	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026-2040	
1	Пос. Саккулово	75237,3	75237,3	75237,3	75237,3	75237,3	75237,3	
2	Д. Смольное	11459	11459	11459	11459	11459	11459	

 
1.2 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе
Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления представлены в таблице 2.
Таблица 2
№
п/п
	Источник тепловой энергии, теплоснабжающая организация, адрес	Объемы потребления тепловой энергии (мощности) с 2021 по 2040 годы, Гкал	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026-2040	
		отопление	ГВС	отопление	ГВС	отопление	ГВС	отопление	ГВС	отопление	ГВС	отопление	ГВС	
1	Газовая котельная по адресу 
пос. Саккулово,
ул. Мира, 7	5886,6	-	5886,6	-	5886,6	-	5886,6	-	6082,63	-	6082,63	-	
2	Угольная котельная по адресу д. Смольное 	551,8	-	551,8	-	551,8	-	551,8	-	551,8	-	551,8	-	

1.3 Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе
Потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, отсутствует.
Раздел 2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
2.1 Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения, источников тепловой энергии
Зона действия системы централизованного теплоснабжения Саккуловского сельского поселения, состоящая из газовой котельной и тепловых сетей, расположена в поселке Саккулово. Обслуживание и эксплуатацию газовой котельной и тепловых сетей на территории поселка Саккулово осуществляет ООО «Теченское ЖКХ». Владельцем котельной и тепловых сетей поселка выступает Администрация Саккуловского сельского поселения. 
В зоне действия системы теплоснабжения ООО «Теченское ЖКХ» суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей составляет:
– в горячей воде –  2,151 Гкал/час.
Зона действия системы теплоснабжения поселка Саккулово Саккуловского сельского поселения сформирована радиальными тепловыми сетями и условно представлена на рисунке 1.
В зоне действия системы теплоснабжения ООО «Русбио»суммарная договорная тепловая нагрузка потребителей составляет:
– в горячей воде –  0,226 Гкал/час.
К зоне действия системы централизованного теплоснабжения деревни Смольное относится угольная котельная и тепловые сети, идущие до здания школы. Обслуживание и эксплуатацию котельной и тепловых сетей на территории деревни Смольное осуществляет ООО «Русбио». Владельцем котельной и тепловых сетей поселка выступает Администрация Саккуловского сельского поселения. 

Рисунок 1. Зона действия системы теплоснабжения поселка Саккулово Саккуловского сельского поселения

Перспектива по тепловой нагрузке потребителей в зоне действия централизованной системы теплоснабжения ООО «Теченское ЖКХ» и ООО «Русбио» Саккуловского сельского поселения в настоящее время не планируется.
2.2 Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии
Индивидуальные источники тепловой энергии (индивидуальные теплогенераторы) служат для теплоснабжения индивидуального жилищного фонда. Большая часть жилых домов, расположенных на территории Саккуловского сельского поселения, обеспечиваются тепловой энергией от индивидуальных (автономных) источников тепловой энергии. На территории Саккуловского сельского поселения преимущественно печное газовое и дровяное отопление. Также в качестве индивидуальных источников теплоснабжения применяются электрические котлы и источники тепловой энергии смешанного типа.

2.3 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть
Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в период с 2021 по 2040 годы представлены в таблице 3.

Таблица 3
№
п/п	Источник тепловой энергии, теплоснабжающая организация	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2040	
		Присоединенная нагрузка потреби-телей, Гкал/ч	Резерв,
Гкал/ч	Присоединенная нагрузка потреби-телей, Гкал/ч	Резерв,
Гкал/ч	Присоединенная нагрузка потреби-телей, Гкал/ч	Резерв,
Гкал/ч	Присоединенная нагрузка потреби-телей, Гкал/ч	Резерв,
Гкал/ч	Присоединенная нагрузка потреби-телей, Гкал/ч	Резерв,
Гкал/ч	Присоединенная нагрузка потреби-телей, Гкал/ч	Резерв,
Гкал/ч	
	ООО «Теченское ЖКХ»	
1	Газовая котельная по адресу пос. Саккулово, 
ул. Мира, 7	2,151	-	2,151	-	2,151	-	2,151	-	2,222	-	2,222	-	
2	Угольная котельная по адресу д. Смольное	0,226	-	0,226	-	0,226	-	0,226	-	0,226	-	0,226	-	

2.4 Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения
Источники тепловой энергии, расположенные в границах двух или более поселений, на территории Саккуловского сельского поселения отсутствуют.

2.5 Радиус эффективного теплоснабжения
Среди основных мероприятий по энергосбережению в системах теплоснабжения можно выделить оптимизацию систем теплоснабжения с учетом радиуса эффективного теплоснабжения. Передача тепловой энергии на большие расстояния является экономически неэффективной.
Радиус эффективного теплоснабжения позволяет определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе  теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности, определяемой для зоны действия каждого источника тепловой энергии.
В настоящее время подключение новых потребителей к централизованной системе теплоснабжения в поселке Саккулово, деревне Смольное и за их пределами не планируется. 
Радиус эффективного теплоснабжения представлен в таблице 4.
Таблица 4
№ п/п	Наименование теплоисточника	Радиус эффективного теплоснабжения, км	
1	Котельная, п. Саккулово	1,15	
2	Котельная, д. Смольное	0,02	
 
 2.6 Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии
Существующие и перспективные значения установленной тепловой мощности основного оборудования источника (источников) тепловой энергии представлены в таблице 5.
Таблица 5 
Наименование источника теплоснабжения, адрес	Теплоноситель	Существующее значение установленной тепловой мощности, Гкал/час	Перспективное значение установленной тепловой мощности, Гкал/час	
Газовая котельная по адресу 
пос. Саккулово, 
ул. Мира, 7	горячая вода	3,44	3,44	
Угольная котельная по адресу д. Смольное	горячая вода	0,9	0,6	

2.7 Существующие и перспективные технические ограничения на использование установленной тепловой мощности и значения располагаемой мощности основного оборудования источников тепловой энергии
Котельная в поселке Саккулово, которую эксплуатирует Общество с ограниченной ответственностью «Теченское ЖКХ», и котельная в деревне Смольное имеют резерв тепловой мощности.
Технических ограничений на использование установленной тепловой мощности  источников тепловой энергии в поселке Саккулово и деревне Смольное, нет. 
 2.8 Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии
Существующие и перспективные затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии представлены в таблице 6.
Таблица 6
Наименование источника теплоснабжения	Затраты на собственные и хозяйственные нужды, Гкал/час	
	существующие	перспективные	
Газовая котельная по адресу 
пос. Саккулово, ул. Мира, 7	0,1	0,1	
Угольная котельная по адресу д. Смольное	0,03	0,03	

2.9 Значения существующей и перспективной тепловой мощности источников тепловой энергии нетто
Существующая и перспективная тепловая мощность источников тепловой энергии «нетто» представленная в таблице 7.
Таблица 7
Наименование источника теплоснабжения	Теплоноситель	Фактическая располагаемая мощность источника, Гкал/час	Мощность тепловой энергии «нетто», Гкал/час	
			существующие	перспективные	
Газовая котельная по адресу 
пос. Саккулово, 
ул. Мира, 7	Горячая вода	3,44	3,34	3,34	
Угольная котельная по адресу д. Смольное	Горячая вода	0,9	0,87	0,87	

2.10 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии в тепловых сетях теплопередачей через теплоизоляционные конструкции теплопроводов и потери теплоносителя, с указанием затрат теплоносителя на компенсацию этих потерь
Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям указаны в таблице 8.
Таблица 8

Наименование источника теплоснабжения	Теп-ло-но-си-тель	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть, Гкал	Отпуск тепловой энергии потребите-лям, Гкал	Потери тепловой энергии в сетях
через теплоизоляцион-ные конструкции теплопроводов, Гкал	Потери тепло-вой энер- гии с утечкой, Гкал	Затраты теплоноси-теля  на ком-пенсацию потерь с утеч-кой, м3	
Газовая котельная по адресу 
пос. Саккулово, 
ул. Мира, 7	гор.вода	5886,6	5373,31	457,16	56,13	1057,46	
Угольная котельная по адресу д. Смольное	гор.вода	551,8	551,8	-	-	-	

2.11 Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей
Затраты существующей и перспективной тепловой мощности на хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей представлены в таблице 9.
Таблица 9
Наименование источника теплоснабжения, теплоснабжающей организации	Теплоноситель	Затраты тепловой мощности на  хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей, Гкал/ч	
		существующие	перспективные	
Газовая котельная по адресу пос. Саккулово, 
ул. Мира, 7	Горячая вода	0,1	0,1	
Угольная котельная по адресу д. Смольное	Горячая вода	0,03	0,03	

2.12 Значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии, в том числе источников тепловой энергии, принадлежащих потребителям, и источников тепловой энергии теплоснабжающих организаций, с выделением значений аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности
Величина существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 10.
Таблица 10
Наименование источника тепловой энергии	Характеристика основного оборудования	Затраты тепловой мощности на  хозяйственные нужды теплоснабжающей (теплосетевой) организации в отношении тепловых сетей, Гкал/ч	Договорная присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	Фактическая, присоединенная нагрузка потребителей, Гкал/ч	Резерв (+), дефицит (-) тепловой мощности, Гкал/ч	
	Установленная мощность, Гкал/ч	Располагаемая мощность, Гкал/ч	Мощность «нетто», Гкал/ч		горячая вода	
горячая вода
		
Газовая котельная по адресу 
пос. Саккулово, 
ул. Мира, 7	3,44	3,44	3,24	0,1	2,151	2,151	+1,089	
Угольная котельная по адресу д. Смольное	0,9	0,9	0,84	0,03	0,226	0,226	+0,614	

2.13 Значения существующей и перспективной тепловой нагрузки потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки
Существующая и перспективная тепловая нагрузка потребителей, устанавливаемые с учетом расчетной тепловой нагрузки, представлены в таблице 11.
Таблица 11
Наименование источника тепловой энергии, теплоснабжающей организации	Теплоноситель	Существующая тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч	Перспективная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч	
Газовая котельная по адресу 
пос. Саккулово, 
ул. Мира, 7	Горячая вода	2,151	2,222	
Угольная котельная по адресу д. Смольное	Горячая вода	0,226	0,226 	
Раздел 3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя
3.1 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей
Водоснабжение котельных в поселке Саккулово и деревне Смольное производится из системы хозяйственно-питьевого водопровода. 
Подготовка воды котлового контура включает в себя следующие этапы:
- вся исходная вода проходит очистку от механических примесей на сетчатом фильтре;
- методом ионного замещения происходит замещение ионов металлов, на ионы натрия Na+, соли которого не склонны к образованию нерастворимых отложений.
Ионный обмен происходит в процессе контакта обрабатываемой воды с ионообменной смолой - специальной мелкозернистой средой, предварительно насыщенной катионами Na+. Процесс ионного обмена продолжается до тех пор, пока концентрация катионов Na+ в зернах смолы не снизится до критического уровня, когда ионообменные процессы  значительно замедляются и прекращаются. Для восстановления первоначальных свойств смолы и повторного насыщения ее ионами Na+, необходимо провести отмывку и регенерацию – восстановление ионообменной способности. Регенерация смолы производится путем промывки насыщенным раствором поваренной соли NaCl. При этом, ионообменные процессы происходят в обратном направлении - зерна смолы насыщаются катионами Na+, а катионы Ca+ и Mg+ высвобождаются и смываются в дренажную систему. Отмывку и регенерацию смолы необходимо проводить периодически.
Перспективные балансы производительности водоподготовительной установки и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей определены расчетами нормативного потребления теплоносителя с учетом существующих и перспективных тепловых нагрузок.  
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительной установки указаны в таблице 12.
Таблица 12
Наименование источника тепловой энергии	Тип ВПУ	Максимальная производитель-ность установки, м3/час	Объем подпитки тепловых сетей, м³/ч	Расход 
теплоносителя, м3/час	
			Существу-ющий	Перспектив-ный		
Газовая котельная по адресу 
пос. Саккулово, 
ул. Мира, 7	-	-	-	-	150-170	
Угольная котельная по адресу д. Смольное	-	0,2	0,2	0,2	-	
3.2 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения
В аварийных режимах работы для систем теплоснабжения предусмотрена дополнительно аварийная подпитка химически необработанной и недеаэрированной водой. Подпитка системы теплоснабжения газовой котельной в поселке Саккулово предусмотрена от подпиточного бака объемом 40 м3. Подпиточный бак пополняется автоматически водой из хозяйственно-питьевого водопровода.
Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительной установки источника тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения представлены в таблице 13.
Таблица 13
Наименование источника тепловой энергии	Аварийный объем подпитки тепловых сетей, м³	Объем подпитки тепловых сетей, м³/ч	
		существующий	перспективный	
Газовая котельная по адресу 
пос. Саккулово, 
ул. Мира, 7	20	-	-	
Угольная котельная по адресу д. Смольное	-	0,2	0,2	
Раздел 4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
В настоящее время в поселке Саккулово в качестве дальнейшего сценария развития системы теплоснабжения предусмотрено увеличение объемов потребления тепловой энергии с 5886,6 Гкал в 2021 году до 6283,35 Гкал к 2040 году.
В качестве дальнейшего сценария развития системы теплоснабжения деревни Смолино предусмотрен ввод в эксплуатация во втором квартале 2022 года новой блочной котельной на твердом топливе (уголь, пелеты) взамен старой угольной котельной.
4.2 Обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Перспективное увеличение объемов потребления тепловой энергии потребителями газовой котельной в поселке Саккулово обусловлено перспективным ростом числа населения.
Введение в эксплуатацию новой водогрейной котельной в деревне Смольное позволит повысить энергоэффективность работы и снизить затраты на производство тепловой энергии.
Раздел 5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии
5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского округа, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии
По состоянию на 2021 год строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях Саккуловского сельского поселения, не планируется. Существующая газовая котельная в поселке Саккулово целиком обеспечивает потребность в тепловой энергии. 
Новая водогрейная котельная в деревне Смольное, которая будет введена в эксплуатацию во втором квартале 2022 года, целиком обеспечит потребность в тепловой энергии.
Согласно муниципальной программе «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саккуловского сельского поселения до 2026 года» в Саккуловском сельском поселении имеются резервы тепловой мощности, позволяющие осуществлять присоединение новых абонентов в существующих зонах действия энергоисточников. 

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии
Реконструкция источника тепловой энергии газовой котельной в поселке Саккулово, обеспечивающая перспективную тепловую нагрузку в существующей зоне действия источника тепловой энергии не планируется. 
Проектом ООО «Уралтехпроект» предусмотрено строительство новой водогрейной котельной в деревне Смольное взамен существующей. Мощность новой котельной, работающей на каменном угле и пелетах, составляет 0,6 МВт. Планируемый срок ввода котельной в эксплуатацию: II квартал 2022 года.
Расширение зоны действия источника тепловой энергии Саккуловского сельского поселения, не предусмотрено. 
5.3 Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения
Модернизация источников тепловой энергии на территории Саккуловского сельского поселения с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения, не предусмотрена.
5.4 Меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно
Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии не планируется.
5.5 Меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии
Переоборудование котельных в Саккуловском сельском поселении в  источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на территории, не планируется.
5.6 Меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия  источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации
На территории Саккуловского сельского поселения отсутствуют источники, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, поэтому перевод котельных в поселке Саккулово и деревне Смольное в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации не рассматривается.

5.7 Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения
Температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии в системе теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством разрабатывается в процессе проведения энергетического обследования источника тепловой энергии, тепловых сетей, потребителей тепловой энергии. В существующей системе теплоснабжения поселка Саккулово Саккуловского сельского поселения изменений температурного графика отпуска тепловой энергии не требуется. 
Температурный графики для работы газовой котельной в поселке Саккулово приведен ниже.

Утверждаю:  
 Глава Саккуловского
сельского поселения

___________Т.В. Абрарова

«___»________________2020г.			
График температур сетевой воды в системах отопления потребителей  по блочной газовой котельной № 1,2 п. Саккулово
 на отопительный период 2020-2021гг.	
Т нар.воздуха	Т под.сет.воды	Т обр.сет.воды	
+8	44	36	
+7	45,5	37	
+6	47	37,5	
+5	48	38	
+4	50	40	
+3	52	42	
+2	53	42	
+1	54	43	
0	55	43,5	
-1	56	44	
-2	57	45	
-3	58	46	
-4	59	47	
-5	61	49,5	
-6	62	50	
-7	63	51	
-8	64	52	
-9	65	53	
-10	65	53	
-11	66	54	
-12	66	54	
-13	67	54	
-14	70	55	
-15	71	55,5	
-16	71	56	
-17	72	57	
-18	72	58	
-19	73	58,5	
-21	73	59	
-22	74	60	
-23	74	60	
-24	75	61	
-25	76	62	
-26	77	63	
-27	78	64	
-28	79	65	
-29	80	66	
-30	81	67	
-31	82	67,5	
-32	83	68	
-33	84	69	
-34	85	70	

5.8 Предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей
Предложения по перспективной установленной тепловой мощности источников тепловой энергии газовой котельной в Саккуловском сельском поселении с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей указаны в таблице 14.
Таблица 14
Наименование источника тепловой энергии	Теплоноситель	Установленная мощность, Гкал/час	Предложения по перспективной тепловой мощности, Гкал/час	Предложения по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	
Газовая котельная по адресу 
пос. Саккулово, 
ул. Мира, 7	Горячая вода	3,44	-	-	
Угольная котельная по адресу д. Смольное		0,9	0,6	II квартал 2022	

Раздел 6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей
6.1 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии (использование существующих резервов)
Предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности тепловой энергии в Саккуловском сельском поселении не предусмотрено ввиду отсутствия необходимости перераспределения тепловой нагрузки между зонами. Дефицит мощности на источниках тепловой энергии в поселке Саккулово и деревне Смольное отсутствует.
6.2 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку
На момент написания актуализации схемы теплоснабжения предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку не предусмотрено.
6.3 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения
В настоящий момент предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не предусмотрено.
6.4 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим или ликвидации котельных
На момент написания актуализации схемы теплоснабжения Саккуловского сельского поселения строительство, реконструкция и (или) модернизация тепловых сетей, предусматривающие повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения за счет перевода котельной в пиковый режим или ее ликвидации не планируется. 
6.5 Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей
В настоящий момент предложений по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей не предусмотрено.
Раздел 7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения
7.1 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения
На территории Саккуловского сельского поселения  теплоснабжение жилой и общественной застройки осуществляют две теплоснабжающая организация ООО «Теченское ЖКХ» в поселке Саккулово и ООО «Русбио» в деревне Смольное. Владельцем котельных и тепловых сетей выступает Администрация Саккуловского сельского поселения. Горячее водоснабжение у потребителей отсутствует в связи с этим вопрос по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, не актуален. 
7.2 Предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.
На территории Саккуловского сельского поселения  теплоснабжение жилой и общественной застройки осуществляют две теплоснабжающая организация ООО «Теченское ЖКХ» в поселке Саккулово и ООО «Русбио» в деревне Смольное. Владельцем котельных и тепловых сетей выступает Администрация Саккуловского сельского поселения. Горячее водоснабжение у потребителей отсутствует в связи с этим вопрос по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения, не актуален. 

Раздел 8. Перспективные топливные балансы
8.1 Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива 
Расход топлива источников тепловой энергии представлен в таблицах 15, 16.
Таблица 15
Наименование источника тепловой энергии	Годовой расход газа, тыс. м3 	Резервный вид топлива	Аварийный вид топлива	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2040	2032-2037			
Газовая котельная по адресу 
пос. Саккулово, 
ул. Мира, 7	735948	721400	721400	721400	721400	721400	721400	нет	нет	

Таблица 16
Наименование источника тепловой энергии	Годовой расход угля, т	Резервный вид топлива	Аварийный вид топлива	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026-2040	2032-2037			
Угольная котельная по адресу д. Смольное	200	200	200	200	200	200	200	нет	нет	

8.2 Потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии
В качестве основного вида топлива на котельной в поселке Саккулово используется природный газ. Резервное топливо отсутствует. 
В настоящее время в качестве основного вида топлива на котельной в деревне Смольное используется каменный уголь. С введением в эксплуатацию новой водогрейной котельной в 2022 в качестве основного топлива будут использоваться пелеты. Резервное топливо: каменный уголь. 
8.3 Виды топлива, их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения
В качестве основного вида топлива на котельной в поселке Саккуловской используется природный газ, поставляемы компанией ООО «НОВАТЕК-Челябинск» поданный по газопроводу «Долгодеревенское-Сысерть». В качестве резервного топлива применяется дизельное топливо. 
Согласно Паспорту №12-01 о качестве природного газа за декабрь 2019 года среднемесячное значение низшей теплоты сгорания топлива при стандартных условиях составляет 8075 ккал/м3 (33,81 МДж/м3). Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014.

В настоящее время в качестве основного вида топлива на котельной в деревне Смольное используется каменный уголь.
8.4 Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении
В Саккуловском сельском поселении преобладающим видом топлива является газ. На котельной установленной мощностью 3,44 Гкал/час в поселке Саккулово используется природный газ.

Раздел 9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию
9.1 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение или модернизацию источников тепловой энергии в Саккуловском сельском поселении в настоящий момент отсутствуют.
9.2 Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе
Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей в Саккуловском сельском поселении в настоящее время отсутствуют.
9.3 Предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения 
В существующей системе теплоснабжения Саккуловского сельского поселения изменений температурного графика и гидравлического режима работы систем теплоснабжения не требуется.
9.4 Величина фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации
На момент актуализации схемы теплоснабжения (в период с 2015 по 2020 год) данные по величине фактически осуществленных инвестиции  в реконструкцию тепловых сетей Саккуловского сельского поселения отсутствуют.
Раздел 10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
10.1 Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)
Согласно Постановлению Правительства РФ от 8 августа 2012 года №808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации при утверждении схемы теплоснабжения поселения, городского округа, городов федерального значения.
На территории Саккуловского сельского поселения статус единой теплоснабжающей организации присвоен Обществу с ограниченной ответственностью «Теченское ЖКХ».

10.2 Реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определены границами системы теплоснабжения.
К зоне деятельности единой теплоснабжающей ООО «Теченское ЖКХ» относится система централизованного теплоснабжения в поселке Саккулово смотри Рисунок 1 Раздела 1.
10.3 Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации
Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.
Критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:
- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;
- размер собственного капитала;
- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.
Теплоснабжающая организация ООО «Теченское ЖКХ», которая осуществляет поставку тепловой энергии потребителям поселка Саккулово Саккуловского сельского поселения, отвечает вышеизложенным критериям определения единой теплоснабжающей организации.
10.4 Информация о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации
В соответствии с Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08 августа 2012 года №808 для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на территории поселения, городского округа лица, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.
В адрес Администрации Саккуловского сельского поселения Обществом с ограниченной ответственностью «Теченское ЖКХ» была подана заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации. 
Раздел 11. Решения о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии
В настоящее время вопрос о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии на территории Саккуловского сельского поселения не стоит. В распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии нет необходимости поскольку на каждом из источников тепловой энергии есть резерв тепловой мощности для подключения новых потребителей.
Раздел 12. Решения по бесхозяйным тепловым сетям
На момент разработки настоящей схемы теплоснабжения на территории между источниками тепловой энергии не выявлено участков бесхозяйных тепловых сетей.
Раздел 13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации субъекта Российской Федерации и (или) поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения поселения, городского округа, города федерального значения
13.1 Описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии
На момент написания актуализации схемы теплоснабжения Саккуловского сельского поселения решения о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом существующего источника тепловой энергии (газовой котельной) не рассматриваются.
В рамках муниципальной программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саккуловского сельского поселения до 2026 года» в срок до 2026 года будет осуществлено снабжение природным газом потребителей зданий, введенных в эксплуатацию к этому сроку.
13.2 Описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии
В настоящее время проблемы с организацией газоснабжения источников тепловой энергии в Саккуловском сельском поселении отсутствуют.
13.3 Предложения по корректировке утвержденной (разработке) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения
На территории Саккуловского сельского поселения в настоящее время идет реализация муниципальной программы «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Саккуловского сельского поселения до 2026 года». В рамках этой программы в срок до 2026 года будет осуществлено снабжение природным газом потребителей зданий, введенных в эксплуатацию к этому сроку.
13.4 Описание решений о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения
В настоящее время проблемы с организацией водоснабжения источников тепловой энергии в Саккуловском сельском поселении отсутствуют. 
Развитие системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, не предусмотрено.

Раздел 14. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения
Индикаторы развития систем теплоснабжения газовой котельной в поселке Саккулово представлены в таблице 18.
Таблица 18
№
п/п	Индикаторы развития систем теплоснабжения	Ед. изм.	Существующее положение 
(факт 2021 год)	Ожидаемые показатели (2022 год)	
1	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях	ед.	0	0	
2	Количество прекращение подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии	ед.	0	0	
3	Удельный расход условного топлива на единицу  тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии 	кг.у.т./Гкал	158	158	
4	Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	2,07	2,07	
5	Удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке	м2/Гкал/час	0,002	0,002	
6	Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения, городского округа)	%	-
	-	
7	Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии	кг.у.т./кВт	-
	-
	
8	Коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)	%	-
	-
	
9	Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии	%	0	0	

Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия
Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей Саккуловского сельского поселения представлены в таблице 19.
Таблица 19
Наименование показателя	Ед. измерения	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Инвестиции в тепловые сети	рублей без НДС	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиции в источники теплоснабжения	рублей без НДС	-	-	-	-	-	-	-	
Всего инвестиций:	рублей без НДС	-	-	-	-	-	-	-	
Тариф на тепловую энергию для потребителей 	руб/Гкал	5588,22	5969,06	5969,06	-	-	-	-